滁州市机电工程学校消防检测服务项目

招 标 文 件

招标人：  滁州市机电工程学校    （盖章）

招标代理机构：安徽锐新工程项目管理有限公司（盖章）

2022 年8月

目  录

第一章 投标邀请书	1

第二章 投标人须知	3

一、投标人须知前附表	1

二、投标人须知	2

（一）总  则	3

（二）招标文件	5

（三）投标文件的编制	6

（四）投标文件的密封和递交	8

（五）开 标、评标和定标	9

（六）合同的授予	10

第三章  评标办法	11

一  总则	11

二  投标文件初审	12

三  投标文件的澄清和补正	13

四 比较与评价	13

五  推荐中标候选人	13

第四章  采购内容及技术要求	16

第五章  投标文件格式	21

第六章 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	29

- 第一章 投标邀请书

致：

1、滁州市机电工程学校的滁州市机电工程学校消防检测服务项目，已批准招标。现决定对该项目进行邀请招标，择优选定投标人。安徽锐新工程项目管理有限公司受其委托，负责本次招标的事务性、程序性工作。

2、本次招标工程项目的概况如下：

（1）项目名称：滁州市机电工程学校消防检测服务项目；

（2）项目投资：本项目计划投资约 169261.35元，单价为2.55元/㎡；项目资金来源为 自筹资金，项目资金已落实到位。

（3）项目概况：本次检测范围为基础教学楼约7300㎡，1#、2#学生宿舍楼约12700㎡，食堂约5000㎡，土木水利楼约8050㎡，3#学生宿舍楼约6410㎡，4#、5#学生宿舍楼约17912㎡，信息楼约9005㎡，合计面积为约66377㎡。

（4）服务期：一年。

（5）付款方式：每个单体楼通过住建部门消防验收合格并取得合格的消防验收意见书后付至相应结算价款的100%。

（6）标包划分：一个标包。

3、被邀请参加本次招标项目投标的投标人须符合以下要求：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）投标人具有独立法人资格，并且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）；

（3）投标人具有消防设施维护保养检测三级及以上有效资质或提供社会消防技术服务系统 （https://shhxf.119.gov.cn/）登记公示网站截图证明材料（服务类型包含消防设施检测、消防系统维护及保养服务）；

（4）项目负责人：具有注册在本单位的二级及以上消防工程师证书；

（5）本项目不接受联合体投标。

4、如你方对本项目有意，可在2022年8月3日前向招标人提出投标申请，只有招标人许可的投标申请人才能被邀请参加投标。

5、招标文件将尽速并不晚于2022年8月3日17时前以电子邮件形式发送至被邀请的供应商。

6、经考察研究，现邀请你单位参加本项目的投标。你单位收到本邀请书后，必须回函确认已收到本函。有关本项目投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

招 标 人：滁州市机电工程学校（盖章）

联 系 人：  潘主任       联 系 电 话：18955012462

招标代理机构：安徽锐新工程项目管理有限公司（盖章）

地址：滁州市花山西路188号

联系人：    王雅莉     联系电话：15755195521

日期： 2022年8月2日

回    执

滁州市机电工程学校：

我单位                                 (单位名称)已收到关于滁州市机电工程学校消防检测服务项目投标邀请书的通知。我公司对本项目招标文件及开标时间无异议。现经过公司研究决定         (参与/放弃)此次投标活动。

特此回函。

法定代表人或（委托代理人）签字或盖章：

单位盖章：

年   月 日

- 第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 滁州市机电工程学校消防检测服务项目 |  |
| 1.1 | 供货期（服务期） | 一年 |  |
| 1.1 | 供货（服务）方式 | 按合同规定要求进行服务 |  |
| 1.1 | 地点 | 滁州市丰乐大道2238号 |  |
| 1.2 | 招标人联系人及电话 | 联系人：潘主任；电话：18955012462 |  |
| 1.2 | 代理机构联系人及电话 | 联系人：王雅莉；电话：15755195521 |  |
| 1.3 | 资金来源 | 自筹资金 |  |
| 1.4 | 采购预算 | 投资估算价169261.35元，单价为2.55元/㎡ |  |
| 2.1 | 采购需求（内容） | 具体内容详见招标文件,详见《采购内容及技术要求》 |  |
| 4.1 | 招标方式 | 邀请招标 |  |
| 7.2 | 投标人资格条件及其他要求 | （1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）投标人具有独立法人资格，并且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）； （3）投标人具有消防设施维护保养检测三级及以上有效资质或提供社会消防技术服务系统 （https://shhxf.119.gov.cn/）登记公示网站截图证明材料（服务类型包含消防设施检测、消防系统维护及保养服务）； （4）项目负责人：具有注册在本单位的二级及以上消防工程师证书； （5）本项目不接受联合体投标。 |  |
| 9.1 | 踏勘现场 | 不组织,投标人务必自行踏勘现场。 |  |
| 10.1 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 10.2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 2022年8月4日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传1027748178@qq.com (安徽锐新工程项目管理有限公司电子邮箱) |  |
| 10.3 | 招标人澄清的时间及方式 | 2022年8月5日17时前，澄清变更答疑将发送至各投标单位邮箱。 |  |
| 11.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受 联合体投标 |  |
| 12.3 | 招标代理费 | ## 本项目招标代理服务费用按3000元计算，专家评审费另计，上述费用均由中标单位在领取中标通知书前交纳给代理机构。上述项费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。 |  |
| 118 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 同表10.2 |  |
| 19.1 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价单价最高限价：2.55元/㎡，投标总价最高限价为169261.35元 ，高于上述最高限价的，其投标文件按无效投标处理。 |  |
| 23.1 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |  |
| 25.1 | 投标文件数量 |  | 正本1份、副本2份 |
| 25.2 | 签字或盖章要求 |  | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 26.1.1 | 具体密封要求 |  | 投标文件正副本须分别装订，然后一起装入一个包装袋中并密封。 |
| 26.1.2 | 投标文件封套上应载明的信息 |  | 项目名称：（项目名称）投标文件 投标人地址： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 |
| 27.1 | 投标文件提交截止时间及登记地点 |  | 收件人：安徽锐新工程项目管理有限公司 时 间： 2022年8月8日15时00分(北京时间) 地 点：滁州市凤阳北路299号三楼会议室 |
| 27.3 | 是否退还投标文件 |  | 否；□是 |
| 29.1 | 开标时间及地点 |  | 开标时间： 2022年8月8日15时00分(北京时间) 开标地点：滁州市凤阳北路299号三楼会议室 |
| 29.4 | 开标程序 |  | 投标文件密封情况检查：现场随机抽取2名投标人检查投标文件密封情况，并签字确认。 |
| 30.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由招标人自行组建； |
| 32.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 |  | 是，评标委员会推荐1名中标候选人。 |
| 投标保证金 |  |  | 无 |
| 第五章3 | 付款方式 |  | 每个单体楼通过住建部门消防验收合格并取得合格的消防验收意见书后付至相应结算价款的100%。 |
| 特别提醒 |  |  | - 消防检测须以施工图审查合格书的消防规范进行检测。 - 如需整改，中标人须无条件配合招标人整改，直至完成消防验收合格为止。 3、检测内容详见第四章采购内容及技术要求，具体以招标人要求为准。 |

- 二、投标人须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：一个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用 最低评标价法（详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

11. 联合投标（本条不采用）

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1本项目的招标代理费为3000元，专家评审费另计，以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。具体封装要求见本章第26条。

13.2法定代表人参加开标会议，应携带本人身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。

13.3 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于招标文件中的要求。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标服务的内容等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

本招标文件不再对上述情况进行描述。

14.1政府采购政策性要求。本项目执行政府采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

- （二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  投标邀请书

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

118投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前将所遇到的问题以电子邮件形式传1027748178@qq.com (安徽锐新工程项目管理有限公司电子邮箱)提交疑问内容。

16.4招标文件的澄清变更答疑将发送至各投标单位邮箱。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以澄清变更答疑将发送至各投标单位邮箱，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 投标人应在投标截止时间前关注邮箱有关本招标项目有无变更公告。如不及时查看造成后果由投标人自负。

17.3 招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应经招标人同意后，方可发出。

- （三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成说明

投标文件由下列部分组成。

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）；

（3）消防设施维护保养检测三级及以上有效资质或提供 https://shhxf.119.gov.cn/登记公示网站截图证明材料；

（4）拟任项目负责人的注册证书；

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（6）分项报价清单（格式见附件）；

（7）开标一览表（格式见附件）；

（8）投标函（格式见附件）；

（9）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（10）投标人认为需要提供的其他材料。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标人应按“采购内容及技术要求”所列所有内容逐项进行报价，投标报价包括但不限于以下内容：检测费、设备费、人员工资、社保、材料费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、专家评审费等为本项目服务的所有费用，行业主管部门应收取的相关费用及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，固定总价今后将不作任何调整。

22.4技术要求中规定服务内容应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.6投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.7总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.8总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- （四）投标文件的密封和递交

24.1投标文件：按书面文件一式三份，正本 一 份，副本 二 份。

24.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

24.3投标文件中的授权书、投标函及报价一览表等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

24.4全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

25．投标文件的装订、密封和标记

25.1投标文件的装订

25.1.1投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

25.1.2如果所投项目分有多个包（标包），则投标书必须以包（标包）为单位进行封装，并在密封袋上标识标包号。

25.2 投标文件的密封和标记

25.2.1投标文件应进行包装，并在密封袋上加盖投标人单位章。

25.2.2投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

25.2.3未按本章第25.2.1项或25.2.2项要求密封和加写标记的投标文件，其投标文件将被拒收。

26. 投标文件的提交

26.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

26.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

218 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

26.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

26.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，招标人将拒绝接收。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

27.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第24条、第25条和第26条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

27.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

27.4投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

- （五）开 标、评标和定标

28. 开标

28.1  开标的时间和地点

28.1.1招标人按本须知第27条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

28.2  参与开标的监督部门

28.2.1参与开标的监督部门：邀请监察部门、相关行政主管部门参加。

28.3开标程序

开标会议由 安徽锐新工程项目管理有限公司 招标代理机构主持。

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

（4）评标委员会进行初审(资格性审查和符合性审查)；

（5）评标委员会根据需要要求有关投标人就投标文件进行澄清；

（6）主持人宣布初审结果，评标委员会接受投标人质疑并复议；

（7）评标委员会对通过初审的标书进行比较和评价；

（8）评标委员会根据评审结果推荐中标候选人,主持人宣布评审结果；

(9)有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

28.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

29. 定标

29.1 中标人的确定

29.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

29.2 中标通知书

29.2.1中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后，方可发出。

29.3进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

- （六）合同的授予

30. 合同授予标准

31.1  本招标项目的合同将授予按本投标须知第32条规定所确定的中标人。

32. 合同协议书的签订

32.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 招标人如不按本投标须知第32条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.3中标人如不按本投标须知第32条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第三章  评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用最低评标价法

1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价由低到高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价法一般适用于标准定制商品及通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | 法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) | 法定代表人身份证明和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证原件)有效 |
|  |  | 保证金缴纳情况 | 无 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） | 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） |
| 3 | 投标人应符合的特定资格条件 | 消防设施维护保养检测三级及以上有效资质或提供 https://shhxf.119.gov.cn/登记公示网站截图证明材料 | 提供资质证书或网站截图证明 |
|  |  | 项目负责人要求：具有二级及以上消防工程师证书 | 提供拟任项目负责人的注册证书 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术要求响应程度 | 完全响应或优于招标文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括服务期等） | 完全响应或优于招标文件要求。 |

4.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议

4.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四 比较与评价

6. 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行商务报价评审，综合比较与评价。

6.1商务标评审

6.1.1如评标委员会认为，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.2评标委员会按修正后按投标总报价由低到高顺序排序，确定中标候选人。

- 五  推荐中标候选人

7. 评标委员会推荐1名中标候选人，并标明排序。

7.1如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

- 8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(5)投标人超出营业范围投标的；

(6)联合体投标未提交联合体协议的；

(7)被暂停营业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（11）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（12）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件正、副本数量不符合要求或正、副本无法区分；经公共资源交易监督部门核准的；

(2)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

(3)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经公共资源交易监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(5)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(6)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(7)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（8）招标文件规定的其它无效投标情形

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）招标文件规定的其它无效投标情形

- 第四章  采购内容及技术要求

一．检测依据及各系统

依据国家相关规范:《建筑消防设施检测技术规程》 (GA503-2004) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 年版)、《消防照明和疏散指示系统技术示准》(GB51309-2018)、《气体灭火系统施及验收规范》(GB50263-2007)《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014 等)进行消防设施检测，建筑固定消防设施主要包括火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火分隔(防火卷帘、防火门)等七个系统。

- 具体检测内容

- 本次检测范围为基础教学楼约7300㎡，1#、2#学生宿舍楼约12700㎡，食堂约5000㎡，土木水利楼约8050㎡，3#学生宿舍楼约6410㎡，4#、5#学生宿舍楼约17912㎡，信息楼约9005㎡，合计面积为约66377㎡。

1.火灾自动报警系统:检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地，管线的安装及其保拍状况(每个回路检测):检测火灾探测器和手动报警按钮的设署状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，进行模拟响应测试，并按比例抽检;检测火灾报警控制器的安装质量，柜内配线，保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试(100%检测:检测消防设备控制柜的安装质量，柜内配线手自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能(100%检测);检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;检测消防控制室的设置位置及明显标志室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能:检则火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能:检测电梯的迫降功能，消防电梯的使用功能(100%检测)，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能:检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

相关技术要求:火灾自动报警系统(应急广播、消防电梯、事故照明及疏散指示灯)

系统组成:申源火灾报警控制器火灾报警电发装置，消防联动挖制设备，消方通讯设备火灾应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置等

电源:交流电源:规范要求火灾报警控制器主电源采用专用消防电源，或采用单独的供电回路，不能与日常用电合用(包括控制室监控电源、空调电源)，《建规》还要求双电供电，设置自动转换装置。主电源容量要求:火灾报警控制器在百分之二十的报警部位(10=报警点≤32)处于正常报警状太条件下，连续正常工作 4 小时，还有申压稳定度，负都稳定度不大干 5%等要求。主申源不应采用得电保护开关保护:不能采用插头连接。除主电源供电外，还要有直流备用电源。

- 2.消防控制室及火灾报警控制器：消防控制室:规范要求消防控制室的标志应齐全。应有水池(水箱)水位显示器。消防控制室入口处应有明显标志(塑料、金属);控制器主电源要有明显标志;保护接地要设明显标志;控制器及消防控制设备外接导线端部应有明显标志;不同电压等级、不同电流类别的端子应有明显标志;消防联动控制盘面应有明显标志。火灾报警控制器:控制器柜内导线要求布线美观，绑扎成束，导线编号、端子压接导线小于 2 根。火灾自动报警系统应设专用接地干线，应采用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于 25mm，消防控制室接地板的接地线也应选用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于 4mm 控制器主要功能:消音功能，复位功能，故障。

- 报警功能，火灾报警功能，二次火警功能，火灾优先功能，自检功能，显示记忆功能，屏蔽功能等。

3.消防联动控制设备

控制设备电源容量实验和控制器实验类似

(1)火灾探测器和手动报警按钮消防联动

(2)消防通讯、应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置

消防通讯:消防控制室应设置消防专用电话总机。设备间(泵房、风机房、空调机房、配电室、分控室等)应设专用电话分机，手动报警按钮、消火栓按钮等处宜设插孔电话。要求语言清晰，通话可靠。

应急广播:控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播，未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。扬声器功率不小于 3 瓦，任何部位距离不大于 25 米声压级高于背景 15 分贝。也可与日常公共广播系统合用，平时用于广播背景音乐等，火警时消防消防控制室应能虽制转入应急广播状态，即相应楼层或防火分区的扬声器和公共广播扩音机，(功放机)强制转入应急广播状杰。

消防电梯:消防电梯要求在火警时能强制降于首层，打开轿厢门。

应急照明及疏散指示:规范要求，应急照明和疏散指示连续供电工作时间不少于 20 分钟。应急照明度不低于 0.5LX，地下室不低于 5LX，疏散指示照度不小于 0.5LX。消防控制室应能切断有关部位的非消防电源，并接通火灾应急照明及疏散指示装置。

4. 消防供水及消火栓系统

检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况(100%检测):检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等(100%检测):

检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等(100%检测);检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等(100%检测);检测水泵接合器的设置、标志及输送消防水的功能等(100%检测)。检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等(100%检测):检查室内消火栓管网的设置。管径颜色保证方用水及其连接形状;检测室内消火栓的首层和最不利点的静压动压及其充实水柱长度(按每个供水分区最不利点及首层均进行出水测试);检查手动启泵按钮的设置及其功能。

相关技术要求:室外消火栓系统:较为常见的采用市政供水。地下式室外消火栓井盖及附近应有标志，平时注意维护悯门、接口，保持清洁、干爆，启闭灵活。室内消火栓系统:分为市政供水系统和临时高压给水系统(设消火栓泵)。

组成:市政供水系统由消火栓箱、管网、水源构成。临时高压给水系统由消火栓箱、消火栓启泵按钮管网水泵水源构成消火栓管网进水管不少于两根，应为独立的两根，当有一根需要检修时不影响系统管网的供水。管网应布置呈环状。消火栓启泵按钮要有保护措施;报警要准确，设有报警系统的要显示部位:并能联动消火栓泵，当消火栓泵启动后应有红色指示灯指示。消火栓栓口静水压力:不低于 0.07MPa 不高于0.8MPa;出水压力:不大于 0.50MPa，最主要是充实水柱长度不小于 7m(高规 10m)。

5. 自动喷水灭火系统

检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能(100%检测);检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;对报警阀组进行功能试验(100%检测);对自动喷淋水系统进行功能试验。

相关技术要求:组成:喷头、管网，水流指示器、未端试水装置、检修阀、报警闵组、水泵水源。 喷头:在装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下，距顶板的距离不小于

75mm，不大于 150mm。喷头距梁通风管道距离要符合规范要求，高于底边 0.14m，0.6≤水平距离 09，高于底边 035m12 水平距离 1.5m，当通风管道宽度大于 1.2m，应增设喷头。如果喷头安装位置较低时也可增加集热挡水板。

排水设施:湿式报警阀处应设有排水设施试水管管径应为 25mm，最好将泄水管直接引至水池、地漏，以便随时进行放水试验。

水流指示器:水流指示器一般与信号阀相邻设署，距离不小干 300mm，应设在便于维修的场所(同检修阀)。

报警阀组(湿式):水力警铃是利用水流的冲击发出声响的报警装置，应设在有人值班或公共场所(或附近)，通过水力达到报警目的。压力开关是一种利用水压推动微动开关将水压转换成电信号的装置。稳压系统:喷淋系统的稳压非常重要的，是决定报警阀动作与否的关键所在。

6. 气体灭火系统

检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况(100%检测):对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常

7. 防排烟及空调通风系统

检测排烟系统风机(100%检测)、风道。火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能:检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况，对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值:检测防火卷帘。

相关技术要求:防排烟及通风空调系统分三部分:正压送风系统、机械排烟系统、通风空调系统

(1)、正压送风系统

正压送风系统由送风机送风管道、送风口及相关阀体等组成。《建规》要求，楼梯间正压值:40Pas 正压值 50Pa，前室正压值:25Pas 正值=30Pa

(2)、机械排烟系统 般设置在走道中庭(前室)地下车库地下室等。火灾中对人员造成最大伤害的是烟气，历次火灾中因烟气导致人员窒息的比例也是最高的，因此机械非烟系统是不容忽视的。机械非烟系统由排烟机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口(排烟词)等组成。

(3)、通风空调系统

主要是防火阔(70℃)火灾和烟气的横向及纵向蔓延主要是通过防火墙的孔洞蔓延。当有火警时，相应的空调送风系统应联动关闭，也就是切断非消防电源功能，并有正确的反馈信

号传送到控制室。

8.防火卷帘及防火门等防火分隔

检测防火卷帘、防火门外观安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测测，

防火卷帘分钢质防火卷帘、双层无机布(基)防火卷帘联动控制功能:分为两种:作为防火分隔的卷帘，可直接降至底位(有的设延时)，作为疏散通道上的防火卷帘可分两步降底:感烟探测器动作后，卷帘下降至距地面 1.8m，感温探测器动作后卷帘下降到底，卷帘关闭信号应传送至消防控制室。

防火门:电动防火门、普通防火门建筑的通道、走廊等处设常开防火门，门任一侧探测器报警后，防火门机构释放，防火门自动关闭，其反馈信号应传送到消防控制室。

三、检测条件:

电气防火检测需受检单位确定电气设备运行一小时以上。设备处于完全运行状态。消防设施检测前需受检单位进行自查自检，设备调试，以保证设备处于准工作状态。

备注：1、如需整改，中标人须无条件配合招标人整改，直至完成消防验收合格为止。

- 检测内容具体以招标人要求为准。

3、消防检测须以每个单体楼的施工图审查合格书的消防规范进行检测。

- 第五章  投标文件格式

投标文件

项目名称

投标人：                            （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：               （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）；

（3）消防设施维护保养检测三级及以上有效资质或提供 https://shhxf.119.gov.cn/登记公示网站截图证明材料；

（4）拟任项目负责人的注册证书；

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（6）分项报价清单（格式见附件）；

（7）开标一览表（格式见附件）；

（8）投标函（格式见附件）；

（9）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（10）投标人认为需要提供的其他材料。

附件1

1、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

或2、授权委托书【开标现场需手持本授权委托书并加盖红章】

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：          （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

附件2

服务承诺书

致：          （招标人）

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人（或授权委托人）：    （签字或盖章）

投标人名称：         （盖章）

日    期：

附件3

分项报价清单（格式）

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单价最高限价（元/㎡） | 投标综合单价 （元/㎡） | 面积 （㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州市机电工程学校消防检测服务项目 | - 基础教学楼约7300㎡，1#、2#学生宿舍楼约12700㎡，食堂约5000㎡，土木水利楼约8050㎡，3#学生宿舍楼约6410㎡，4#、5#学生宿舍楼约17912㎡，信息楼约9005㎡，合计面积为约66377㎡的检测内容。 | 2.55 |  | 66377 |  |
| 2 | 投标总价：大写 元；小写 元。 |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2、投标报价采用综合单价法，综合单价包括：检测费、设备费、人员工资、材料费、辅材费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、验收、后期服务及国家对中标供应商征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

供应商名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

附件4

开标一览表（格式）

（注：开标一览表必须编入投标文件，唱标时，以投标文件中的开标一览表进行唱标）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价\供货（服务）期 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 供货（服务）期：一年。 |

法定代表人（签章）：         投标人（盖单位章）：

日  期：      年   月   日

附件4

投  标  函

致：       (招标人)

1.我们决定参加贵单位组织的“    （项目名称）       ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“        （项目名称）”项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                      ；服务期：一年。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5. 我单位提供如下通讯地址:                 电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人名称：                                （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：                               （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件5

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

- 第六章 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州市机电工程学校消防检测服务项目招标文件进行确认。 招标单位：滁州市机电工程学校 联系人：潘主任 联系电话：18955012462 （单位盖章） 2022年8月

招标代理机构：安徽锐新工程项目管理有限公司 经办人：王雅莉 电话：15755195521 （单位盖章） 2022年8月